附件一

1、招标基本要求：

＊本次招标为图书馆消防通道联动控制系统，系统要实现利用、共享校园一卡通的数据库，利用现有的一卡通校园卡，系统实现与消防联动，实现紧急情况能强行推开的联动系统。

2、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁管理软件 | 网络版CAP-MJ-V2.0 | 1 | 套 | 实现与目前一卡通系统联网，作为一卡通子系统软件 |
| 2 | 一卡通接口软件 | 定制 | 1 | 套 | 针对开发，可实现与现有的一卡通系统数据库共享 |
| 3 | 双门控制器 | TCP/IP、CAP－RF02MG | 16 | 台 | 32位ARM7主控芯片\TCP/IP联网方式，支持双向刷卡，Mifare卡 |
| 4 | 门禁专用电源 | 12V/5A | 32 | 台 | 可带蓄电池 |
| 5 | 电磁锁 | 160KG | 32 | 个 | 可以锁住双门 |
| 6 | 闭门器 | 50KG | 32 | 套 | 利用原有 |
| 7 | 读卡器 | 可读取校园卡信息，CAP－RF01MG-1 | 32 | 个 | 进出双向刷卡、可读取校园卡信息，Mifare卡 |
| 8 | 出门按扭 |  | 32 | 个 |  |
| 10 | 读写器 | RF-USB | 1 | 台 | 门禁管理电脑上独立发卡用 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5 | 2800 | 米 | 传输所有电源信号 |
| 12 | 信号控制线 | RVVP4*1.0 | 3200 | 米 | 门禁专用线 |
| 13 | PVC管 | DN32 | 800 | 米 | 电线电缆防护 |
| 14 | 六类线 |  | 1200 | 米 | 用于门禁联网 |
| 15 | 安装调试费 |  | 1 | 套 |  |
| 16 | 税收 |  | 1 | 套 |  |

3、产品技术规格及要求

3、1 管理软件功能要求

＊基本要求、可作为目前校园一卡通的子系统，能与现在一卡通中心管理软件兼容，实现在一卡通中心能统一授权，或者在门禁管理软件能下载一卡通数据库，进行授权。投标方需提供相关的证明文件。

＊第一中标候选人在中标公告两天内提供软件测试，测试其门禁软件功能及与校园一卡通联网兼容、支持一卡通中心统一发卡、、可否读写校园卡内的扇区功能，提供硬件进行消防联动测试，由使用方认可其软硬件是否能达到招标文件的要求。与原设备兼容，于妙思图书馆无缝接口。

3.1.1机构管理

用以分类、部门结构，例如：办公室、网络部、市场部等

3.1.2用户管理

按员工性质归类用户群，例如：哪些用户有哪特殊权限、哪些用户无特殊权限。

登录用户资料、卡片发行、授权、注销、回收等。

3.1.3设备管理

是指门禁设备的管理：设备型号、安装位置、时段限制等

3.1.4门禁主机历史记录的收集

采集数据，生成历史记录，产生报表。

3.1.5报表

从门禁主机内收集的历史记录，产生多种报表。

3.1.6在线帮助功能

系统提供在线帮助功能，方便使用。

3、2 一卡通接口软件

＊功能要求：实现与一卡通兼容，实现与一卡通系统同卡同库。

＊第一中标候选人在中标公告两天内提供软件测试，测试其门禁软件功能及与校园一卡通联网兼容，支持一卡通中心统一发卡、可否读写校园卡内的扇区功能，提供硬件进行消防联动测试，由使用方认可其软硬件是否能达到招标文件的要求。

3、3  双门门禁控制器参数要求

3.3.1＊控制器基于32位ARM 微处理器平台；

3.3.2控制器内置多任务嵌入式实时操作系统；

3.3.3采用DataFlash和铁电存储器，掉电数据10年不丢失；

3.3.4＊控制器卡容量2万张，事件容量10万条，最大支持卡50万张，事件50万条；

3.3.5支持TCP/IP、RS485两种通讯方式，并可自由设置转换；

3.3.6完全支持TCP/IP和RS485混合联网，轻松实现多台混合级联；

3.3.7支持广域网远程控制管理；

3.3.8＊支持GPRS无线网络、3G无线网络、GSM短信、CDMA短信等多种无线信息传递方式；

3.3.9＊支持连接不同类型的读卡器：CPU卡读卡器、身份证读卡器、居住证读卡器、ID/IC读卡器、银行磁条卡读卡器、密码读卡器、生物识别读卡器等；

3.3.10CPU卡网络门禁符合中国人民银行PBOC2.0标准；

3.3.11支持的读卡器接口有：WG26、WG34、WG44、RS485、ABA等；

3.3.12＊支持刷卡开门 、卡+密码开门 、超级密码开门 、双卡开门、首卡开门、 胁迫码开门、远程确认开门、强制门常开门常闭等多种开门方式；

3.3.13支持个人纯密码（8位纯密码）开门；

3.3.14支持控制器双门互锁、多门互锁；

3.3.15支持跨控制器的双门互锁、多门互锁、级联互锁；

3.3.16支持控制器防潜反；

3.3.17支持跨控制器的区域防潜反；

3.3.18可实现对所有人员的进出时间段进行管控；

3.3.19 实时监控用户的进出信息和门状态；

3.3.20多级电子地图，实时动态监测整个系统的门禁状态；

3.3.21支持全网统一时钟校准

3.3.22支持双门互锁等功能；

3.3.23支持远程下载，远程升级；

3.3.24支持客户应用程序二次开发。

技术规格

3.3.25  10/100M自适应以太网接口，直连网线与交叉网线自动适应

3.3.26  RS485接口，具备三级防雷、防浪涌设计

3.3.27   TCP/IP协议，串口通讯协议，串行通讯波特率：9600

3.3.28   TCP/IP：100M 100米 10M 300米

3.3.29   RS485：1200米（4000英尺）

3.3.30卡用户：2万个（标准型），可扩展到50万用户

    - 储器：10万条事件记录（标准型），可扩展到50万条，若存储器满，最早的信息会被覆盖

    - 电数据保存时间：10年，采用铁电与DataFlash保存记录与数据

3.3.33 ＊中国公安部安全产品认证

    - 提供能与目前校园一卡通的对接的相关资料证明文件

3、4  电磁锁功能参数要求：

3.4.1输入电压：DC12V/24V+10%

3.4.2工作电流：DC12V/300mA     24V/150mA

3.4.3最大拉力：180kg(300Lbs)直线拉力

3.4.4工作温度：-10~+55℃

    - 适用湿度：0~95%（相对湿度）

3.4.6耐用设计：通过50万次测试

3.4.7产品重量：1.2kg

3、5  门禁读卡器参数要求

＊基本功能：可读出校园卡内扇区的基本信息：卡号、学号、姓名等供门禁系统使用。投标人提供相关证明文件。

参数

| 指 标 | 参 数 | 指 标 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示方式 | 单面LED | 通讯接口 | RS-485、以太网接口 |
| 键盘数量 | 单面防水键盘 | 功耗 | < 6W |
| 读卡时间 | < 200ms | 环境温度 | -10℃～50℃ |
| 通讯距离 | < 1200M | 电源电压 | 交流220V |
| 记录容量 | 最大28000笔 | 断电数据保护时间 | 10年 |
| 通讯速度 | 9600BPs | 大气压力 | 86～106 kPa |
| 读卡模块 | Philips新一代Mifare1读卡芯片 | 外形尺寸 | 115mmx75mmx20mm |

3、6  读写器的参数要求

3.6.1 ＊可读写校园卡内扇区的基本信息：卡号、学号、姓名等供门禁系统使用；投标人提供相关证明文件。

    - 兼容多种卡类型，Mifare-1/4/Pro；

    - 使用灵活，操作简单、快捷；

    - 体积小，放置灵活方便；

    - 读写卡的速度快，速度<0.1秒/次；

3.6.6  处理数据精确无误；

3.6.7   数据传输采用国际通行的加密机制，具有更高的数据安全保密性和可靠性；

3、7  门禁电源

3.7.1电源：7—35V直流供电；功耗：静态<1W; 刷卡时<2W

3.7.2驱动锁能力：5A/12V

3.7.3有双向防雷及TVS管保护，经高温老化，100％防潮

4、质量技术服务要求

- 招标参数中的所有带“＊”的技术参数为必须满足的参数，如果有一项无法满足，则视为不满足招标文件要求按废标处理。

4.1安装和调试

4.1.1中标商负责将所购的设备、材料运送到用户要求的工地现场并进行安装、调试和验收，整个过程中所涉及的一切费用均应含在本次投标中。

4.1.2中标商应负责将系统所须各种软硬件设备、工具和材料按合同中规定的具体条款运送到用户要求的工地现场，负责各安防系统的组合、安装、调试、试运行、系统开通，系统经最终验收合格后交付买方使用，整个过程中所涉及的一切费用均应包含在本次投标中。

4.1.3中标商在施工现场应实行项目经理负责制，项目经理应持有高级工程师及省级公安厅培训合格证书，其他施工人员包括质检员、材料员等应具备工程师以上（含工程师）职称。

4.1.4中标商应在货物运抵现场一周前，向买方提供交货和工程计划进度表。

4.1.5由中标人负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格

4.2验收标准和验收方法

4.2.1验收标准：系统必须满足国家相关规范及本招标文件的要求。

4.2.2验收步骤

(1)出厂检验

中标人负责所提供产品的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

(2)初验收

货物送至采购人规定的安装现场后，采购人和中标人共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即初验收。初验合格后双方签字认可。初验收期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品，中标人应无条件免费更换整机产品，承担由此发生相应责任并赔偿采购人的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。

- (3)中标人自检

设备安装调试完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，中标人应负责组织专业技术人员进行设备的安装调试，解决安装中出现的问题，并向采购人提供自检记录。

(4)最终验收

中标人自检结束后，采购人与中标人共同进行最终验收，验收结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款。最终验收期间，如发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换产品，如运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试系统直至最终验收合格交付使用。

中标人在采购人安装现场进行安装、调试直至最终验收所发生的一切费用，均由中标人承担且已含在投标总价中。

5、质量要求

- 5.1、技术培训

为确保用户方的相关管理人员能对中标商所提供的系统设备和装置的设计、日常的动作、损耗和例行维护、事故的处理等有全面的认识和了解，中标商须负责提供所需的安装、调试、操作使用、设备维修等进行技术培训（现场培训），使其对整套系统的各个方面都能熟悉掌握。

- 5.2、质量保证期和售后服务

5.2.1中标商必须全面负责所有系统提供为期两年或两年以上的免费保养期及负责在保养期内系统所有设备、配件及线路等两小时之内维修响应并到达现场的免费保修工作和日夜二十四小时的紧急维修服务。如属硬件故障原因而且48小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户方系统的正常运行。在质量保证期第一个月出现属设备质量问题，用户则有权要求免费更换整机。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标商负责包修、包换。

5.2.2若在保修期满后发现潜在问题，经鉴定是由中标商在选材或施工等方面的责任造成，中标商须无条件负全责并免费更换或修正，而不能以任何理由为借口进行推委。

5.2.3投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质量保证、售后维修服务承诺。

5.2.4质量保证期结束后，中标商有责任在福州设立售后维修点进行定期维护和修理投标人在投标文件中必须明确说明。

5.2.4挖沟破路手井及井盖、墙体绿化带损坏修复、垃圾土清运、工程辅材等应包含在投标总价内。

- 5.2.5、技术资料

中标商提供的本工程技术文件应至少包括以下内容：

提供的全套书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的运行、维护及管理有关的全套文件，并在投标文件中列出所提供的书面技术资料详细清单。在设备交货时，中标商还应向买方提供不少于以下列明中文技术资料，随机提供。并提供货物原装品牌的证明文件或资料。其费用应包含本次投标总价内。

（1）产品技术说明书；

（2）产品维护手册；

（3）操作手册；

（4）出厂明细表（装箱单）；

（5）产品技术标准和试验方法；

（6）出厂检验报告和质量合格证书；

另还须附：

（1）一套工程实施文档（包括：隐蔽工程、系统、接线、设备安装等文件）

（2）系统测试文件

（3）用户培训文件

（4）系统维护文件

（5）质量保证文件

（6）竣工验收文件

（7）其他有关资料

附件二：其它注意事项

1、中标商必须负责提供完整的安防系统实施方案，对用户提出的系统其他功能要求，中标商投标者可根据各自的工程经验，排除影响系统调试成功的因素，提出更完善的优化建议方案（其中包括设计要求、功能要求、技术参数、设备推荐型号、系统接口标准、工程预算，配合用户控制造价的方法等）。

2、中标商必须负责提交本工程内所有各系统完整的原理设计图、布线图、竣工图纸、设备系统调试参数表及运行报告，备用材料表、操作使用说明书及用户维修手册。

3、中标商必须负责在投标中将设备、材料、软件和相关附件按系统分项列出详细的型号、规格、主要参数、品牌（国别）产地、单价、数量及总价等，并附上样本、技术说明书、产品所采用的国际和国家标准以及供货期。

4、中标商须向用户方提交系统设备有关制造商的资历证明文件。

5、中标商须确保本工程范围内提供的系统安装及运行均达到有关部门之要求。

6、中标商应对其安装的任何设备和装置，提供防护设施，并对施工人员安全负全责。

7、中标商须无条件接受业主委托的工程监理单位的质量检查和管理，共同把好质量关。

8、中标商应保证系统施工质量达到优良。

9、本技术规范及要求中所发生的一切费用均包含在投标总价中。

10、签订合同：在中标通知书送达三天后，由中标商、用户三方签订。

11、交货地点：用户所在地（以合同为准）。

12、完工时间（竣工并交付使用）：合同签订后10日内。

13、付款方式：设备安装调试验收合格后两周内付清合同款。

14、中标方在日常维修中如无法按期承诺2小时内到达现场，12小时内排除故障的每次扣除余款500元。