附件：

| 序号 | 设备或项目 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房地面修整 | 1 | 项 |  | 1000 |
| 2 | 墙面水性水泥漆 | 1 | 项 |  | 900 |
| 3 | 防静电地板铺设 | 1 | 项 | 600mm×600mm | 4900 |
| 4 | 12公分不锈钢踢脚线 | 1 | 项 | 九厘夹板+不锈钢饰面 | 2200 |
| 5 | 全铜地面弹起式插座 | 4 | 个 | 全铜 | 1100 |
| 6 | 网络机柜 | 1 | 个 | 42U机柜：尺寸参数：600mm×600mm×2000mm；主要材料：CPCC优质冷轧钢板制成，可上下走线；配置：一个钢化玻璃前门（5mm），一个全钢后门，两个侧门；4个支架；4个脚轮；40个螺丝钉和螺母；带二个以上层板，1个以上风扇；2个以上6位电源插座；旋把机柜门锁；可同时安装脚轮和支撑脚 | 2700 |
| 7 | 服务器机柜 | 1 | 个 | 42U：尺寸参数：2000mm×600mm×1000mm；网孔；主要材料：CPCC优质冷轧钢板制成，可上下走线；带三个以上层板、四个以上风扇及2个以上6位电源插座。 | 3600 |
| 8 | 理线架 | 3 | 个 | 1U；长×宽：482mm×48.5mm，钢板厚度为1.6mm以上。 | 240 |
| 9 | 配线架 | 3 | 个 | 1U；24口超五类，长×宽：482mm×48.5mm，钢板厚度为1.55mm以上。19英寸机架安装标准，传输带宽超过100MHz，符合568A和T568B线序；模块8芯针耐用性为1500次插拔以上；RJ45模块插座的IDC耐用性为250次端接；铜芯：适用于26－22AWG线缆。 | 1440 |
| 10 | 不间断电源 | 1 | 台 | 主机功率2KVA；高频机；后备时间1H；充电采用MMBM智能化电池管理技术（需提供专利号），具有电池反接保护 | 10000 |
| 11 | 电源防雷器 | 1 | 台 | 具备自动控制分离、有工作、故障指示,雷击计数，遥信接口及告警指示功能，具有防腐、防爆、阻燃等功能，箱体≤255mm×145mm×85mm, 电压开关型器件和限压型器件组合电路，一体化设计，串联安装，免维护。最大放电电流40KA，额定工作电流10A/线，电压保护水平≤1000V，内置泄流、钳位稳压二级保护。 电源防雷箱输入端连接线采用≥3×0.75mm2铜线(设备原配线)，带10A标准三插头能直接插入用户机房电源三插孔；输出端为标准三插孔，用户设备插头（或插排）可直接插入，接地线采用≥BVR-16mm2铜线； | 2600 |
| 12 | 信号防雷器 | 1 | 台 | 内置泄流、钳位稳压保护，铝质外壳≤88×45×25,工作电压：5VDC，传输速率：100Mbit/s，标称放电电流：≥3KA，接口：RJ45，被保护芯数：8芯，插入损耗：≤0.4db ，限制电压（10/700us）≤30V。接地线采用≥BVR-6mm2铜线； | 600 |
| 13 | 铜排 | 1 | 组 | 350mm×50mm×5mm | 450 |
| 14 | 铜线等辅材（防雷） | 1 | 项 |  | 750 |
| 15 | 安装调试费（防雷） | 1 | 项 |  | 750 |
| 16 | 专用接地线拉设 | 1 | 项 | ≥35mm | 3000 |
| 17 | 配电箱 | 1 | 个 | 详见配电系统图 | 1500 |
| 18 | 机房专用电缆 | 1 | 项 | 5X10mm | 3500 |
| 19 | 相关辅材 | 1 | 项 |  | 3000 |
| 20 | 旧信息点改造 | 51 | 个 |  | 6885 |
| 21 | 新信息点 | 70 | 个 |  | 19600 |

图纸资料：

图纸为屏东写字楼中心机房以及屏东写字楼相关参考图纸。

      - 项目建设目标

本项目建设是为了搭建网络环境，以满足屏东写字楼日常办公的需求，要实现屏东写字楼与全省政务网审计业务专网和政务外网审计专网的互联互通，确保其能使用在全省审计系统中应用的各类系统，建设一个机房以保证相关网络设备的安全稳定的运行，确保网络的畅通。

      - 项目建设内容及一般技术要求

（一）、主要建设内容如下：

1、设备存放间（机房）建设

（1）、机房的地板需撬掉木地板，将水泥地板修整平整、光滑，面积约为12㎡（详见机房设计图）；

（2）、机房的地板及墙壁需涂抹水性水泥漆，面积约为40㎡（详见机房设计图）；

（3）、机房需铺设的防静电地板规格为600mm×600mm，地板承重、抗弯、防火性能要好、并要满足环保要求，地板支架等附件要采用原厂家配套产品。防静电地板需做等电位体，整个地板通过导线连成一个金属整体，并与室外地极良好连接。在网络机柜和服务器机柜所在静电地板各开一个口（300mm×200mm，切口作光滑处理），用于走线；在机柜后地板上安装4个地面弹起式5孔插座，每个机柜后各两个，机房墙面上需布设4个以上5孔电源插座，具体位置待定；

（4）、配电采用单相三线制：需从楼层总电源处引一路到机房并安装一个配电箱，所有配电箱出线均为单相三线制配电方式，采用50HZ，220V交流电源，机房配电箱和电源开关产品要选用符合国家认证批准的专业生产厂家的产品。电线电缆要采用国家认证批准的线缆厂家的产品（具体详见配电系统图）；

（5）、机房需配备一台不间断电源以保证机房设备的正常安全运行，要求可以保证机房设备在断电情况下运行1个小时。每个机柜后各有一个弹起式插座由UPS供电；UPS要采用中国驰名商标、福建省著名商标，福建省节能、环境标志、自主创新产品政府采购清单并提供绿色之星产品证书。

（6）、机房需建立防雷系统，以防浪涌、间接和直接雷击，确保中心机房设备的安全。根据机房供电系统类型，要安装相应类型电源防雷器，并从大楼接地点处用1根大于等于35平方毫米阻燃屏蔽电缆引至机房接地汇流排，同时要配备一个弱电信号防雷器。UPS输入端的交流地不能与之混接确保机房设备供电安全。防雷器的选用需符合国际电工委员会IEC有关防雷标准的要求；

（7）、机房建设需一个42U的网络机柜和一个42U的服务器机柜以安放网络设备和服务器设备等，同时配备3个1U理线架和3个1U的配线架。机柜及内部部件（理线架、配线架等）要求统一品牌，统一颜色，安装放置要美观大方；

2、综合布线

（1）、本次综合布线，涉及2层楼（10—11层，其中中心机房在10层），需新布网络信息点数量共70个，原有信息点（51个）需进行整理并将之打到机房壁挂机柜的配线架上，再做51根跳线从壁挂机柜到新的网络机柜所在位置；

（2）、材料要求：网络线、面板、模块必须采用知名品牌，且网络线、面板、模块必须为同一品牌，弱电线槽采用PVC槽。招标方不接受产品OEM方式与其他厂家合作的布线系统厂家产品，以保证项目在寿命期内，布线系统的升级与维护；

（3）、布线方式：采用星形拓扑结构，各个办公室所有信息点的起始点都是10楼中心机房，所有线材全部采用超五类线，且必须全程走线槽；

（4）、品牌网络线厂商需具有ISO9001认证，以及UL、泰尔等2个以上第三方认证机构证书，能够提供良好的质保和培训服务，布线系统在工程验收后需由厂家提供20年质量保证；

（5）、综合布线产品制造厂商必须提供本厂及最高行业的第三方独立实验室提供的超5类布线系统和超五类布线器件的性能测试报告，如中国信息产业部的质测报告；还必须提供2009年后的超5类检测报告；

（6）、综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点。所有机架/机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理，接插件、模块及跳线的标志齐全，线缆终端必须有编号和颜色标签，以标明线号、线位、区号和房号；

（7）、信息插座面板应有标识，以色标和编号标识插座类型和连接线缆号。以颜色，图形，文字表示所接终端设备的类型；

（8）、综合布线系统要求采用标准模块化（非单个模块组成）的接插件，除中心机房内主语音配线架跳线外，其余跳线均采用快接式，以便今后的管理和使用；

（9）、设备、零部件（包括线缆、连接器、控制面板、开关、警告牌等）必须有永久、易识别的标志，而且必须为中文或中英文对照；

（10）、必须根据所需的信息点，按超五类（Cat.5E）标准建设，各项测试参数必须超越国际超五类标准的要求，项目竣工时必须提供详细的测试报告和技术文档；

（11）、需经第三方检测机构检测通过方可认定为验收通过（检测单位由用户确定，检测费用另行计算）。若首次检测无法达标，之后整改、检测所产生的费用由投标方自行承担。

      - 对招标方的相关要求

- 投标人必须具有独立法人资格、有效的工商营业执照、税务登记证书（加盖企业公章、并注明与原件一致，原件备查）。

- 投标人应具备建设部颁发的不低于三级的建筑智能化工程专业承包资质（投标人应在投标文件中提供资质证书复印件并加盖投标人单位公章，并注明与原件一致，原件备查）。

- 投标人的公司注册地须在福建省内，在福州地区有售后服务机构，有稳定的技术维修队伍，售后服务承诺能完好兑现。

- 报价须提供投标产品及材料的详细清单及具体品牌、型号、产地、制造商、详细技术参数、性能说明和功能介绍、数量等，包括超五类线、面板、模块、电线电缆、各类辅材；投标的施工项目包括墙面割槽水泥修补、部分强弱电改造等也要求有详细报价。

- 本项目招标代理人不组织统一的现场踏勘，投标人可视情况自行进行现场踏勘。

- 中标人不得转包他人，若确要转包，需招标人同意，否则招标人有权中止协议。

- 投标人提供的货物必须是原厂原包装，制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

- 投标人提供的产品技术指标、性能应实质性响应招标要求，若有出现偏离的情况（包括正、负偏离）或无偏离情况均应做详细说明。

- 投标人认为有利于招标人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

      - 投标方需提供的材料

- 方案介绍。

- 投标产品及材料的详细清单及具体品牌、型号、产地、制造商、详细技术参数、性能说明和功能介绍、数量等，包括超五类线、面板、模块、电线电缆、各类辅材。

- 施工项目报价：综合布线采用每点平均报价，必须列明详细的材料清单、材料规格和型号，施工结算按实际点数进行结算（综合布线新点按70个点计算，旧点按51个计算）；其余施工项目报价也须列明详细的材料清单、材料规格和型号。

- 完整的综合布线平面图、机房平面图、配电系统图：使用CAD图纸设计。我厅已有相关设计，请在此图基础上设计施工，并根据实际情况作相应修改。

- 拓扑结构图。

- 投标单位须提供有效的工商营业执照、税务登记证书件及相关资质复印件。

- 投标公司必须提交投标确认书（加盖企业公章），表明认可本次需求书上的内容，并对所提供的投标书中内容负责。

- 售后服务：本招标项目要求提供所有设备三年现场保修、部件免费更换服务。投标单位须提供详尽的、切实可行的系统（含设备）三年质保、售后服务承诺书。

- 详细的需求说明、技术方案和施工方案。

- 必须提供产品制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书原件及产品原产地证明原件。

      - 项目实施

1、投标方应在投标文件中提供详细的项目实施计划书（具体阐述如何在签订合同后及时组织施工，按时保质地完成整个项目的实施）。本项目在合同签订后20个工作日内完成现场施工。

2、技术培训

（1）中标方应对投标方人员进行全面的技术培训，使甲方人员达到能进行管理、故障处理、日常测试维护等工作。培训所需一切费用应已包含在投标总价中。

（2）中标方提出的技术培训方案（包括时间、地点、内容、人数）最终需经投标方同意后方可实施。

      - 投标相关事宜

各投标单位可在投标书发放至提交投标方案期间到实地察看情况。对于技术要求的疑问可以通过书面形式与招标方联系。

      - 招标书组成部分

1、网络建设招标书。

2、各楼层平面图、信息点分布图、机房建设图、配电系统图。

      - 验收和付款：

整个工程结束后，一个月内组织验收，验收合格后十五个工作日内向供方支付合同款的95％，余款在正常运行（自验收合格之日起开始计算）一年后的10个工作日内付清。